## Sheet1
工程量清单及报价单
项目名称：深圳市残疾人综合服务中心消防整改项目项目
实施方案： 1、电气火灾监控系统：a、更换消防控制室原有北京宇峰电气火灾报警主机，带载点位23个；b、更换现场楼层配电箱23个互感器； 2、柴油发电机房气体灭火系统：a、保留原有气体灭火系统管网，更换为七氟丙烷管网式灭火系统，原有二氧化碳储气瓶组总储量为495kg，根据规范换算成七氟丙烷药剂用量为240kg；b、更换故障单区气体报警主机及相关附属设备； 3、高低压配电房气体灭火系统：a、保留原有气体灭火系统管网，更换为七氟丙烷管网式灭火系统，原有二氧化碳储气瓶组总储量为405kg，根据规范换算成七氟丙烷药剂用量为288kg；b、保留原有气体报警主机，验收时需联动测试功能满足消防规范；
序号 | 项目描述 | 项目内容描述 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 电气火灾监控系统 | 电气火灾报警主机 | 带载点位不少于23个 | 台 | 1
2 |  | 剩余电流探测器 | —— | 套 | 23
3 |  | 原有设备拆除及线路改造 | —— | 套 | 23
4 |  | 编程调试费 | —— | 项 | 1
5 |  | 辅材 | —— | 项 | 1
6 | 柴油发电机房（含储油间） | 气体报警主机 | 单区 | 台 | 1
7 |  | 烟感 | —— | 套 | 3
8 |  | 温感 | —— | 套 | 6
9 |  | 放气指示灯 | —— | 套 | 2
10 |  | 手自动转换开关 | —— | 套 | 2
11 |  | 紧急启停按钮 | —— | 套 | 2
12 |  | 声光报警器 | —— | 套 | 4
13 |  | 原有报警系统拆除 | —— | 项 | 1
14 |  | 厂家编程调试 | —— | 项 | 1
15 |  | 储气瓶组 | 120L | 瓶 | 2
16 |  | 七氟丙烷药剂 | 国标 | kg | 240
17 |  | 氮气驱动瓶 | 4L | 瓶 | 1
18 |  | 瓶组架（含集流管、泄压阀、软管等） | —— | 组 | 1
19 |  | 辅材 | —— | 项 | 1
20 | 高低压配电房 | 储气瓶组 | 100L | 瓶 | 3
21 |  | 七氟丙烷药剂 | 国标 | kg | 288
22 |  | 氮气驱动瓶 | 4L | 瓶 | 2
23 |  | 瓶组架（含集流管、泄压阀、软管等） | —— | 组 | 1
24 |  | 辅材 | —— | 项 | 1
25 |  | 小计
26 |  | 税金【9%】
27 |  | 合计
报价说明：1、本报价含税；